## Tabelle1
Magnetkreis-berechnung-UI-geschachtelt-trafo.xls, für geschachtelten UI Kern Trafo ohne Luftspalt, Beispielrechnung von EMEKO Ing. Büro. vom 16.08.2008
Zeigt wie man aus den Daten eines vorhandenen, durchgemessenen Trafos, die Wickeldaten eines anderen Trafos berechnen kann.
Ausserdem lässt sich mit dem Blatt die maximale Betriebsinduktion, Bdach und das mittlere Myr des Kernes des bekannten Trafos ermitteln.
| Trafobezeichnung: | 500 va, prim 230V |  |  |  | Schenkelfläche Afe | Eisenweglänge Lfe | U dach Vs
[6 empty] | 15.2 | 45.9 | 342.188
| Formel 1 Windungszahl Prim: |  |  |  | Legende:
| nach der Formel: N = Udach / ( 2 * Pi * Fr * Afe * B dach) |  |  |  | 123 | bedeutet: messen und ausfüllen
N | 523.3244 | Windungen mit Formel gerechnet, durch B20 abgleichen |  |  | 456 | bedeutet: variierend ausfüllen bis die gerechneten mit
| 523.8095 | Windungen aus gemessener Windungsspannung |  |  | 789 | mit den gemessenen Werten übereinstimmen
B ist OK
Formel 2 Magnetisierungsstrom Ileerl Prim:
| nach der Formel: I = B * L fe / (My0 * Myr * N) |  |  |  | Maße v. Trafo-Ring-Kern in cm:
I | 0.13105 | Ampere mit Formel gerechnet, durch B23 abgleichen |  |  | Kern-Breite aussen | Paket-Dicke | Fensterbreite. Innen | Kern-Höhe aussen | Fenster-Höhe
| 0.136 | Aeff gemessen |  |  | 11.5 | 4 | 3.9 | 19 | 11.5
Myr ist OK
| ( aus: M.Fluss Phi = B * A , B * Afe = My0 * Myr * I * N * Afe / Lfe ) |  |  |  | I leerl. gemessen in A, bei gemessener Primärspannung, in Primärspule hinein.
0.136
| B dach in Vs/qcm einfach | (1 Tesla = 1* 10E-4 vs/qcm = 0,00010 in der Eingabe )
B | 0.000137 | wenn Windungen gerechnet gleich Windungen gemessen |  |  | Windungsspannung gemessen Veff |  | Prim.windungen aus Wind.spann.
[5 empty] | 0.462 |  | 523.8095 | gerechnet
mittl.Myr in eckigen Kernen:
Myr | 7300 | wenn gerechneter Strom gleich dem gemessenen |  |  | Primärspannung:
[5 empty] | 242 | V eff gemessen
| My0 in V s / A cm | 1.256e-08 | (Konstante)
Reihenfolge des Vorgehens zur Bestimmung von Bdach und Myr bei einem gegebenen Trafo, zur Kontrolle seiner Werte oder
für die Ermittlung von Vergleichdaten für die Berechnung eines ähnlichen, neuen Trafos:
Anleitung: ( Nur die blauen Felder sind zur Eingabe freigegeben.)
1. Die Trafokernabmessungen ermitteln und in Tabelle bei F15, G15, H15, I15, J15 eintragen.
2. Trafo einschalten und Messen: Leerlaufstrom in Tabelle bei F18 und die Primärspannung in Tabelle bei F24 eintragen.
Achtung Trafosanfteinschalter benutzen damit das Amperemeter nicht beschädigt wird.
3. Spann. Pro Windg. messen mit 10 Windungen um den Spulenwickel und Spannung pro Windung ausrechnen und in Tabelle bei F21 eintragen.
Die Windungszahl wird von Excel daraus errechnet und in H21 eingetragen.
4. B dach in B20 durch größere Werte für < Windungen oder umgekehrt abgleichen bis die errechneten Windungen in B9 gleich den gemessen Windungen in B10 sind.
5. Myr in B23 durch größere oder kleinere Werte abgleichen bis der gerechnete Leerlaufstrom in B15 mit dem gemessenen Leerlaufstrom in B15 übereinstimmt.
(Das Myr bei kleinen Trafos von z.B. 80 VA ist nur ca. 2 / 3 so groß wie bei großenTrafos von z.B. 3kVA, das Myr von Ei Trafos mit geschweißtem Kern beträgt ca. 3000)
(Das mittlere Myr von UI Trafos mit geschachteltem Kern, ohne Luftspalt, beträgt ca. 7000. Das Myr von Ringkerntrafos beträgt mehr als 40000.)